## Sheet1
Trafo | Daya KVA | Pelanggan | Load KVA | Saluran | Panjang (m) | FAILURE RATE SPLN 1985
TB1 | 200 | 465 | 76 | L1 | 157 | Peralatan | Laju Kegagalan (fault/yr/km) | repair time (hour)
TB2 | 200 | 450 | 70 | L2 | 250 | Saluran udara (L) | 0.2 | 3
TB3 | 100 | 72 | 40 | L3 | 924 | Kabel saluran | 0.007 | 10
TB4 | 100 | 250 | 50 | L4 | 50 | Circuit breaker (CB) | 0.004 | 10
TB5 | 160 | 450 | 75 | L5 | 58 | Sakelar beban (LBS) | 0.003 | 10
TB6 | 160 | 550 | 98 | L6 | 318 | Recloser | 0.005 | 10
TB7 | 100 | 300 | 94 | L7 | 217 | Trafo distribusi (T) | 0.005 | 10
TB8 | 200 | 778 | 105 | L8 | 112
TB9 | 100 | 78 | 68 | L9 | 212
TB10 | 160 | 325 | 111 | L10 | 576
TB11 | 200 | 789 | 119 | L11 | 494
TB12 | 200 | 351 | 126 | L12 | 284
TB13 | 200 | 165 | 90 | L13 | 518
TB14 | 160 | 113 | 50 | L14 | 582
TB15 | 160 | 374 | 89 | L15 | 1001
TB16 | 200 | 221 | 103 | L16 | 239
TB17 | 100 | 21 | 96 | L17 | 320
TB18 | 200 | 450 | 89 | L18 | 40
TB19 | 160 | 526 | 75 | L19 | 310
TB20 | 160 | 247 | 68 | L20 | 233
TB21 | 100 | 221 | 98 | L21 | 602
TB22 | 200 | 450 | 96 | L22 | 410
TB23 | 160 | 24 | 50 | L23 | 113
TB24 | 200 | 403 | 100 | L24 | 229
TB25 | 100 | 125 | 88 | L25 | 56
TB26 | 100 | 279 | 99 | L26 | 1001
TB27 | 200 | 246 | 109 | L27 | 108
TB28 | 160 | 355 | 111 | L28 | 955
TB29 | 100 | 41 | 56 | L29 | 225
TB30 | 200 | 650 | 136 | L30 | 940
TB31 | 160 | 250 | 143 | L31 | 36
TB32 | 160 | 500 | 80 | L32 | 249
TB33 | 160 | 600 | 70 | L33 | 596
TB34 | 200 | 680 | 99 | L34 | 359
TB35 | 160 | 356 | 127 | L35 | 98
TB36 | 200 | 450 | 109 | L36 | 277
TB37 | 160 | 526 | 70 | L37 | 146
TB38 | 160 | 156 | 87 | L38 | 33
TB39 | 100 | 149 | 97 | L39 | 154
TB40 | 200 | 365 | 96 | L40 | 400
TB41 | 160 | 99 | 113 | L41 | 798
TB42 | 160 | 112 | 101 | L42 | 37
TB43 | 100 | 35 | 50 | L43 | 143
|  |  |  | L44 | 330
|  |  |  | L45 | 868
|  |  |  | L46 | 825
|  |  |  | L47 | 336
|  |  |  | L48 | 235
|  |  |  | L49 | 269
|  |  |  | L50 | 114
|  |  |  | L51 | 536
|  |  |  | L52 | 125
|  |  |  | L53 | 576
|  |  |  | L54 | 75
|  |  |  | L55 | 259
|  |  |  | L56 | 179
|  |  |  | L57 | 94
|  |  |  | L58 | 176
|  |  |  | L59 | 502
|  |  |  | Kabel Saluran | 113